## Kidde 40 mm
MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO
INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/19
PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO: A
RISCO: BAIXO
SISTEMA DE HIDRANTE (Tabela 2): TIPO | 2
NÚMERO DE HIDRANTES: 4
TRECHO H1-PA
Fabricante do esguicho | Kidde
Modelo do Esguicho | EBK
Tipo de Jato | sólido
Diâmetro do esguicho | 40 | mm
Vazão no trecho | 209.71 | lpm
Pressão no esguicho | 18 | mca
Diâmetro da mangueira | 40 | mm
Comprimento da mangueira | 60 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.20552 | mca
Perda de carga total na mangueira | 12.3312 | mca
Pressão no Hidrante | 30.3312 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 1.0533 | m/s
Comprimento real da tubulação | 49.15 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 23.3 | m
Comprimento total da tubulação | 72.45 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.025695 | mca
Perda de carga total na tubulação | 1.8616 | mca
Perda de carga pelo desnível | -2 | mca
Pressão no final do trecho | 30.1928 | mca
TRECHO H2-PA
Fabricante do esguicho | Kidde
Modelo do Esguicho | EBK
Tipo de Jato | sólido
Diâmetro do esguicho | 40 | mm
Vazão no trecho | 230.497 | lpm
Pressão no esguicho | 24.32 | mca
Diâmetro da mangueira | 40 | mm
Comprimento da mangueira | 30 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.24479 | mca
Perda de carga total na mangueira | 7.3436 | mca
Pressão no Hidrante | 31.6636 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 1.1577 | m/s
Comprimento real da tubulação | 2.2 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 16.3 | m
Comprimento total da tubulação | 18.5 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.030604 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.56618 | mca
Perda de carga pelo desnível | -2 | mca
Pressão no final do trecho | 30.2298 | mca
TRECHO PA-BI
Vazão no trecho | 440.207 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 30.2298 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 2.211 | m/s
Comprimento real da tubulação | 30.29 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 23.2 | m
Comprimento total da tubulação | 53.49 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.1013 | mca
Perda de carga total na tubulação | 5.4187 | mca
Perda de carga pelo desnível | 2.5 | mca
Pressão no final do trecho | 38.1485 | mca
TRECHO BI-RTI
Vazão no trecho | 440.207 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 38.1485 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 2.211 | m/s
Comprimento real da tubulação | 0.4 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 2.3 | m
Comprimento total da tubulação | 2.7 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.14194 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.38324 | mca
Perda de carga pelo desnível | 0 | mca
Pressão no final do trecho | 38.5317 | mca
RESUMO DO CÁLCULO
PRESSÃO FINAL CALCULADA | 38.5317 | mca
VAZÃO FINAL CALCULADA | 440.207 | lpm
PRESSÃO FINAL ADOTADA | 42 | mca
VAZÃO FINAL ADOTADA | 500 | lpm
RESERVA ADOTADA | 8 | m3
DIÂMETRO DE ENTRADA DA BOMBA | 2.5" | polegadas
DIÂMETRO DE SAÍDA DA BOMBA | 2.5" | polegadas
POTÊNCIA DA BOMBA ADOTADA | 7 | cv
xxxxx
RESPONSÁVEL TÉCNICO-CREA Resp Téc. CREA xxxxx
Note on B23: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B25: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B47: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B62: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br

## Kidde 65 mm
MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO
INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/11
PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
CENTRO - PIRACICABA - SP
RISCO: BAIXO
SISTEMA DE HIDRANTE (Tabela 2): TIPO | 2
NÚMERO DE HIDRANTES: 24
TRECHO H1-PA
Fabricante do esguicho | Kidde
Modelo do Esguicho | EBK
Tipo de Jato | sólido
Diâmetro do esguicho | 65 | mm
Vazão no trecho | 594.0305 | lpm
Pressão no esguicho | 35.15 | mca
Diâmetro da mangueira | 65 | mm
Comprimento da mangueira | 30 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.1326 | mca
Perda de carga total na mangueira | 3.9781 | mca
Pressão no Hidrante | 39.1281 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 2.9836 | m/s
Comprimento real da tubulação | 15 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 14.3 | m
Comprimento total da tubulação | 29.3 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.24711 | mca
Perda de carga total na tubulação | 7.2402 | mca
Perda de carga pelo desnível | 0 | mca
Pressão no final do trecho | 46.3683 | mca
TRECHO H2-PA
Fabricante do esguicho | Kidde
Modelo do Esguicho | EBK
Tipo de Jato | sólido
Diâmetro do esguicho | 65 | mm
Vazão no trecho | 593.9605 | lpm
Pressão no esguicho | 36.7 | mca
Diâmetro da mangueira | 65 | mm
Comprimento da mangueira | 30 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.13257 | mca
Perda de carga total na mangueira | 3.9772 | mca
Pressão no Hidrante | 40.6772 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 2.9832 | m/s
Comprimento real da tubulação | 0.3 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 14.3 | m
Comprimento total da tubulação | 14.6 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.24705 | mca
Perda de carga total na tubulação | 3.607 | mca
Perda de carga pelo desnível | 0 | mca
Pressão no final do trecho | 44.2842 | mca
TRECHO PA-BI
Vazão no trecho | 1187.9909 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 44.2842 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 5.9668 | m/s
Comprimento real da tubulação | 12.5 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 15.9 | m
Comprimento total da tubulação | 28.4 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.89073 | mca
Perda de carga total na tubulação | 25.2966 | mca
Perda de carga pelo desnível | -3.9 | mca
Pressão no final do trecho | 65.6808 | mca
TRECHO BI-RI
Vazão no trecho | 1187.9909 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 65.6808 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 5.9668 | m/s
Comprimento real da tubulação | 2.8 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 8 | m
Comprimento total da tubulação | 10.8 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.89073 | mca
Perda de carga total na tubulação | 9.6198 | mca
Perda de carga pelo desnível | -0.8 | mca
Pressão no final do trecho | 74.5006 | mca
RESUMO DO CÁLCULO
PRESSÃO FINAL CALCULADA | 74.5006 | mca
VAZÃO FINAL CALCULADA | 1187.9909 | lpm
PRESSÃO FINAL ADOTADA | 45 | mca
VAZÃO FINAL ADOTADA | 550 | lpm
RESERVA ADOTADA | 18 | m3
DIÂMETRO DE ENTRADA DA BOMBA | 2 ½ | polegadas
DIÂMETRO DE SAÍDA DA BOMBA | 2 ½ | polegadas
POTÊNCIA DA BOMBA ADOTADA | 8.25 | cv
xxxx
RESPONSÁVEL TÉCNICO-CREA 000.000.000.0
Note on B25: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B47: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br

## Bucka 40 mm
MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO
INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/11
PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
CENTRO - PIRACICABA - SP
RISCO: BAIXO
SISTEMA DE HIDRANTE (Tabela 2): TIPO | 2
NÚMERO DE HIDRANTES: 24
TRECHO H1-PA
Fabricante do esguicho | Bucka
Modelo do Esguicho | Cromado
Tipo de Jato | Sólido
Diâmetro do esguicho | 40 | mm
Vazão no trecho | 122.1616 | lpm
Pressão no esguicho | 28 | mca
Diâmetro da mangueira | 40 | mm
Comprimento da mangueira | 30 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.075629 | mca
Perda de carga total na mangueira | 2.2689 | mca
Pressão no Hidrante | 30.2689 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 0.61357 | m/s
Comprimento real da tubulação | 15 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 14.3 | m
Comprimento total da tubulação | 29.3 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.013249 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.38818 | mca
Perda de carga pelo desnível | 0 | mca
Pressão no final do trecho | 30.6571 | mca
TRECHO H2-PA
Fabricante do esguicho | Bucka
Modelo do Esguicho | Cromado
Tipo de Jato | Sólido
Diâmetro do esguicho | 40 | mm
Vazão no trecho | 122.1676 | lpm
Pressão no esguicho | 38.6 | mca
Diâmetro da mangueira | 40 | mm
Comprimento da mangueira | 30 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.075636 | mca
Perda de carga total na mangueira | 2.2691 | mca
Pressão no Hidrante | 40.8691 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 0.6136 | m/s
Comprimento real da tubulação | 0.3 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 14.3 | m
Comprimento total da tubulação | 14.6 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.01325 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.19345 | mca
Perda de carga pelo desnível | 0 | mca
Pressão no final do trecho | 41.0625 | mca
TRECHO PA-BI
Vazão no trecho | 244.3292 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 41.0625 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 1.2272 | m/s
Comprimento real da tubulação | 12.5 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 15.9 | m
Comprimento total da tubulação | 28.4 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.047763 | mca
Perda de carga total na tubulação | 1.3565 | mca
Perda de carga pelo desnível | -3.9 | mca
Pressão no final do trecho | 38.519 | mca
TRECHO BI-RI
Vazão no trecho | 244.3292 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 38.519 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 1.2272 | m/s
Comprimento real da tubulação | 2.8 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 8 | m
Comprimento total da tubulação | 10.8 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.047763 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.51584 | mca
Perda de carga pelo desnível | -0.8 | mca
Pressão no final do trecho | 38.2348 | mca
RESUMO DO CÁLCULO
PRESSÃO FINAL CALCULADA | 38.2348 | mca
VAZÃO FINAL CALCULADA | 244.3292 | lpm
PRESSÃO FINAL ADOTADA | 45 | mca
VAZÃO FINAL ADOTADA | 550 | lpm
RESERVA ADOTADA | 18 | m3
DIÂMETRO DE ENTRADA DA BOMBA | 2 ½ | polegadas
DIÂMETRO DE SAÍDA DA BOMBA | 2 ½ | polegadas
POTÊNCIA DA BOMBA ADOTADA | 8.25 | cv
xxxx
RESPONSÁVEL TÉCNICO-CREA 000.000.000.0
Note on B25: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B47: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br

## Bucka 65 mm
MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO
INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/11
PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
CENTRO - PIRACICABA - SP
RISCO: BAIXO
SISTEMA DE HIDRANTE (Tabela 2): TIPO | 2
NÚMERO DE HIDRANTES: 24
TRECHO H1-PA
Fabricante do esguicho | Bucka
Modelo do Esguicho | Cromado
Tipo de Jato | Sólido
Diâmetro do esguicho | 65 | mm
Vazão no trecho | 192.0142 | lpm
Pressão no esguicho | 38 | mca
Diâmetro da mangueira | 65 | mm
Comprimento da mangueira | 30 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.016412 | mca
Perda de carga total na mangueira | 0.49237 | mca
Pressão no Hidrante | 38.4924 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 0.96442 | m/s
Comprimento real da tubulação | 15 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 14.3 | m
Comprimento total da tubulação | 29.3 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.030585 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.89614 | mca
Perda de carga pelo desnível | 0 | mca
Pressão no final do trecho | 39.3885 | mca
TRECHO H2-PA
Fabricante do esguicho | Bucka
Modelo do Esguicho | Cromado
Tipo de Jato | Sólido
Diâmetro do esguicho | 65 | mm
Vazão no trecho | 192.0142 | lpm
Pressão no esguicho | 38.6 | mca
Diâmetro da mangueira | 65 | mm
Comprimento da mangueira | 30 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.016412 | mca
Perda de carga total na mangueira | 0.49237 | mca
Pressão no Hidrante | 39.0924 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 0.96442 | m/s
Comprimento real da tubulação | 0.3 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 14.3 | m
Comprimento total da tubulação | 14.6 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.030585 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.44654 | mca
Perda de carga pelo desnível | 0 | mca
Pressão no final do trecho | 39.5389 | mca
TRECHO PA-BI
Vazão no trecho | 384.0284 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 39.5389 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 1.9288 | m/s
Comprimento real da tubulação | 12.5 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 15.9 | m
Comprimento total da tubulação | 28.4 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.11026 | mca
Perda de carga total na tubulação | 3.1313 | mca
Perda de carga pelo desnível | -3.9 | mca
Pressão no final do trecho | 38.7702 | mca
TRECHO BI-RI
Vazão no trecho | 384.0284 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 38.7702 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 1.9288 | m/s
Comprimento real da tubulação | 2.8 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 8 | m
Comprimento total da tubulação | 10.8 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.11026 | mca
Perda de carga total na tubulação | 1.1908 | mca
Perda de carga pelo desnível | -0.8 | mca
Pressão no final do trecho | 39.161 | mca
RESUMO DO CÁLCULO
PRESSÃO FINAL CALCULADA | 39.161 | mca
VAZÃO FINAL CALCULADA | 384.0284 | lpm
PRESSÃO FINAL ADOTADA | 45 | mca
VAZÃO FINAL ADOTADA | 550 | lpm
RESERVA ADOTADA | 18 | m3
DIÂMETRO DE ENTRADA DA BOMBA | 2 ½ | polegadas
DIÂMETRO DE SAÍDA DA BOMBA | 2 ½ | polegadas
POTÊNCIA DA BOMBA ADOTADA | 8.25 | cv
xxxx
RESPONSÁVEL TÉCNICO-CREA 000.000.000.0
Note on B25: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B47: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br

## Perda de Cargas Localizadas
COMPRIMENTOS EQUIVALENTES ÀS PERDAS LOCALIZADAS (metros de canalização retilínea)
|  | ENT. | ENT. | REG. | REG. | REG. | T. PAS. | T.SAID. | T.SAID. | VALV.PÉ | SAID. | V.R. | V.R.
MM | COTOVELO | NORM. | BORDA | GAV. | GLOBO | ANG. | DIRETA | LADO | BILAT. | CRIVO | CAN. | LEVE | PESADO
63 | 2,0 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 21,0 | 10,0 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17,0 | 1.9 | 5.2 | 8.1
75 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 26,0 | 13,0 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20,0 | 2.2 | 6.3 | 9.7
100 | 3.4 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 34,0 | 17,0 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23,0 | 3.2 | 8.4 | 12.9
125 | 4.2 | 2 | 4 | 0.9 | 43 | 21 | 2.7 | 8.4 | 8.4 | 30 | 4 | 10.4 | 16
150 | 4.9 | 2.5 | 5 | 1.1 | 51 | 26 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 5 | 12.5 | 19.3
200 | 6.4 | 3.5 | 6 | 1.4 | 67 | 34 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 6 | 16 | 25
250 | 7.9 | 4.5 | 7.5 | 1.7 | 85 | 43 | 5.5 | 16 | 16 | 65 | 7.5 | 20 | 32
300 | 9.5 | 5.5 | 9 | 2.1 | 102 | 51 | 6.4 | 19 | 19 | 78 | 9 | 24 | 38
350 | 10.5 | 6.2 | 11 | 2.4 | 120 | 60 | 7.3 | 22 | 22 | 90 | 11 | 28 | 45

## Kidde 40 mm (5 TRECHOS)
MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO
INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/19
PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO: A
RISCO: BAIXO
SISTEMA DE HIDRANTE (Tabela 2): TIPO | 2
NÚMERO DE HIDRANTES: 4
TRECHO H1-PA
Fabricante do esguicho | Kidde
Modelo do Esguicho | EBK
Tipo de Jato | sólido
Diâmetro do esguicho | 40 | mm
Vazão no trecho | 209.71 | lpm
Pressão no esguicho | 18 | mca
Diâmetro da mangueira | 40 | mm
Comprimento da mangueira | 60 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.20552 | mca
Perda de carga total na mangueira | 12.3312 | mca
Pressão no Hidrante | 30.3312 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 1.0533 | m/s
Comprimento real da tubulação | 49.15 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 23.3 | m
Comprimento total da tubulação | 72.45 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.025695 | mca
Perda de carga total na tubulação | 1.8616 | mca
Perda de carga pelo desnível | -2 | mca
Pressão no final do trecho | 30.1928 | mca
TRECHO H2-PA
Fabricante do esguicho | Kidde
Modelo do Esguicho | EBK
Tipo de Jato | sólido
Diâmetro do esguicho | 40 | mm
Vazão no trecho | 230.497 | lpm
Pressão no esguicho | 24.32 | mca
Diâmetro da mangueira | 40 | mm
Comprimento da mangueira | 30 | m
Perda de carga por metro na mangueira | 0.24479 | mca
Perda de carga total na mangueira | 7.3436 | mca
Pressão no Hidrante | 31.6636 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 1.1577 | m/s
Comprimento real da tubulação | 2.2 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 16.3 | m
Comprimento total da tubulação | 18.5 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.030604 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.56618 | mca
Perda de carga pelo desnível | -2 | mca
Pressão no final do trecho | 30.2298 | mca
TRECHO PA-PB
Vazão no trecho | 440.207 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 30.2298 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 2.211 | m/s
Comprimento real da tubulação | 30.29 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 23.2 | m
Comprimento total da tubulação | 53.49 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.1013 | mca
Perda de carga total na tubulação | 5.4187 | mca
Perda de carga pelo desnível | 2.5 | mca
Pressão no final do trecho | 38.1485 | mca
TRECHO PB-BI
Vazão no trecho | 440.207 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 38.1485 | mca
Diâmetro na tubulação | 100 | mm
Velocidade da água no trecho | 0.93415 | m/s
Comprimento real da tubulação | 30.29 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 23.2 | m
Comprimento total da tubulação | 53.49 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.012431 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.66494 | mca
Perda de carga pelo desnível | 2.5 | mca
Pressão no final do trecho | 41.3134 | mca
TRECHO BI-RTI
Vazão no trecho | 440.207 | lpm
Pressão no primeiro ponto do trecho | 41.3134 | mca
Diâmetro na tubulação | 65 | mm
Velocidade da água no trecho | 2.211 | m/s
Comprimento real da tubulação | 0.4 | m
Comprimento equivalente da tubulação | 2.3 | m
Comprimento total da tubulação | 2.7 | m
Perda de carga por metro na tubulação | 0.14194 | mca
Perda de carga total na tubulação | 0.38324 | mca
Perda de carga pelo desnível | 0 | mca
Pressão no final do trecho | 41.6967 | mca
RESUMO DO CÁLCULO
PRESSÃO FINAL CALCULADA | 41.6967 | mca
VAZÃO FINAL CALCULADA | 440.207 | lpm
PRESSÃO FINAL ADOTADA | 43 | mca
VAZÃO FINAL ADOTADA | 500 | lpm
RESERVA ADOTADA | 8 | m3
DIÂMETRO DE ENTRADA DA BOMBA | 2.5" | polegadas
DIÂMETRO DE SAÍDA DA BOMBA | 2.5" | polegadas
POTÊNCIA DA BOMBA ADOTADA | 7.1667 | cv
xxxxx
RESPONSÁVEL TÉCNICO-CREA Resp Téc. CREA xxxxx
Note on B23: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B25: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B47: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B61: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br
Note on B76: Silmar Sendin: Tabela criada pelo 1 Ten PM Sendin ssendin@terra.com.br